Электрические параметры:

| Номинальное сечение токопроводящих жил, мм.кв. | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление жилы постоянному току при 20°C, не более, Ом/км | 88.8 | 50.7 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 |
| Сопротивление изоляции жил при 20°C, не менее, МОм/км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Электрическая емкость пары, не более, нФ/км | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°C, не более, дБ/км | 2.00 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 0.95 | 0.70 | 0.50 |
| Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Массогабаритные параметры: (Dн – наружный размер кабеля, мм; m – расчетная масса кг на 1км)

| Сечение жил, S, мм.кв. | Количество пар | Dн | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.20 | 1 | 4.5 | 23.0 |
| 0.20 | 2 | 4.6 х 8.0 | 39.3 |
| 0.35 | 1 | 4.7 | 27.2 |
| 0.35 | 2 | 4.8 х 8.2 | 47.3 |
| 0.50 | 1 | 5.1 | 32.2 |
| 0.50 | 2 | 5.1 х 8.5 | 57.1 |
| 0.75 | 1 | 5.7 | 41.9 |
| 0.75 | 2 | 5.7 х 9.2 | 75.1 |
| 1.00 | 1 | 6.1 | 48.5 |
| 1.00 | 2 | 6.1 х 10.5 | 87.9 |
| 1.50 | 1 | 6.6 | 59.8 |
| 1.50 | 2 | 6.7 х 11.2 | 109.8 |
| 2.50 | 1 | 7.8 | 88.2 |
| 2.50 | 2 | 7.8 х 12.1 | 164.8 |

Условия эксплуатации, класс пожарной опасности:

Для кабелей КПСнг(А)-FRLS LTx по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.1.1

Нераспространение горения при групповой прокладке (категории А)

ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР
при эксплуатации от -40°C до +70°C
при монтаже от -10°C до +50°C

МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА КАБЕЛЯ
Dн – мах наружный размер кабеля          10 х Dн

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ             30 лет

Кабель КПСнг(А)-FRLS LTx допускается использовать внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.