5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Извещатели пожарные «ИП-212-3СУ заводские номера:
[image: image14.png]



в количестве  20 шт. соответствуют техническим условиям ТУ.26.30.50-001-90743897-2019 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____________        Представитель ОТК ______________________
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

[image: image2.png]


 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается  36 месяцев со дня                                            изготовления.

Безвозмездный ремонт или замена извещателей в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием–изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае устранения неисправностей в извещателе по рекламации гарантийный срок продлевается на время, в течение которого извещатель не использовали из-за обнаруженных неисправностей.

[image: image1.emf] 

    Место для вклейки групповой номерной этикетки  

При направлении изделия в ремонт, к нему обязательно должен быть приложен акт (бланк акта выложен на сайте компании-разработчика в разделе техническая поддержка) с описанием возможной неисправности.

Претензии по качеству направлять по адресу: 

[image: image12.jpg]*=| KoHTakT




194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. АМ 

ООО "ЭнергоСтройМонтаж".   

    [image: image3.jpg]


  +7 (812) 374-99-99.      

    [image: image4.jpg]


  +7 (812) 374-99-79.      
    [image: image5.jpg]


  info@energostm.ru.  

  [image: image6.png]


 www.irsetcenter.ru  

  [image: image7.png]


 www.energostm.ru  

7. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

                             Сертификат соответствия: 

[image: image8.png]3HEPIro
CTPOM
MOHTAX




ООО «ЭнергоСтройМонтаж»

	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ

[image: image13.png]


ИП 212-3СУ
ПАСПОРТ НСРТ.676198.001ПС


1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1.Основные сведения об изделии                                                            ПБ 34
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СУ                                 НСРТ.676755.001ТУ-2019 (далее – извещатель), применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Извещатель имеет оптическую дымовую камеру и реагирует на контролируемый признак пожара (КПП) – частицы твердых или жидких продуктов горения и/или пиролиза в атмосфере. При воздействии КПП извещатель формирует извещение о пожаре. По виду выходного сигнала извещатель относится к извещателям с дискретным выходным сигналом. По конфигурации измерительной зоны извещатель является точечным. Извещатель питается от шлейфов пожарной  сигнализации (ШС) приборов приемно-контрольных (ППК) типа ППК–2, Сигнал–20 или других с аналогичным протоколом обмена. Извещатель подключается к ШС по двухпроводной схеме. Извещатель предназначен для круглосуточной и непрерывной работы в помещениях с регулируемыми и нерегулируемыми климатическими условиями, на объектах, где возможно воздействие вибрации и механических ударов. Извещатель не является средством измерения и не имеет точностных характеристик. Извещатель имеет встроенную оптическую индикацию срабатывания красного свече-ния (дежурный режим – прерывистое свечение, срабатывание – постоянное. 

1.2. Основные технические данные
	Чувствительность извещателя
	дБ/м
	0,05 ÷ 0,2

	Напряжение питания (шлейфовое)                          
	В
	 9 ÷ 28

	Потребляемый ток
	 мА
	≤ 0,11

	Потребляемый ток (обратная полярность)
	мкА
	≤ -5

	Потребляемый ток в режиме «ПОЖАР»
	мА
	18 ÷ 25

	Степень защиты оболочки                                                        
	
	 IP 40

	Диапазон рабочих температур                                                                                                                                                  
	0С
	- 30 ÷+ 55

	Относительная влажность воздуха                                    
	%
	93 при + 40º

	Масса                                                                 
	кг
	≤ 0,20

	Габариты (диаметр/высота)
	мм
	≤ 105/50

	Средняя наработка на отказ 
	час
	≥ 60 000


	Средний срок службы                                                  
	лет
	10


1.3. Комплектность 

	Обозначение
	Наименование
	Количество, шт.

	НСРТ.676755.001КД
	Извещатель ИП 212-3СУ
	20 

	
	Блистер
	20

	НСРТ.676198.001ПС
	Паспорт
	1


2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1. Схема внешних соединений

На рисунке 1 показана типовая схема включения в двухпроводный шлейф пожарной сигнализации при фиксации сигнала «ПОЖАР» по одному извещателю.  Схема и номиналы оконечного устройства, определяют производители ППК. Схема включения с фиксацией сигнала «ПОЖАР» по двум извещателям, а также расчет сопротивлений приведены на сайте компании–разработчика.

[image: image9.jpg]BYOC
] g
me+ 0
om0y
mc-
2 4 po3eTKa 112 4 po3eTKa
4 | vn-212-3cy 12 4 nn-212-3cy





Рисунок 1 – Схема включения.

2.2. Монтаж извещателя

Размещение и монтаж извещателей на объекте контроля должны производиться по заранее разработанному проекту, в котором должны быть учтены требования СП 5.13130.2009 и рекомендации настоящего паспорта. Не рекомендуется устанавливать извещатели в местах, где возможно выделение газов, паров и аэрозолей, способных вызвать коррозию. Монтажная схема представлена на рис.2. Контролируемая площадь под извещателями соответствует значениям, приведенным в СП 5.13130.2009.  Крепление извещателя осуществляется под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. Крепление извещателей на трос осуществляется через отверстия в розетке с помощью винта, гайки и зажима для троса..Подключение монтажных проводов для розетки с безвинтовым креплением проводов производить в следующем порядке: 

1. Зачистить изоляцию на концах проводов. 

2. При подключении двух проводов в один контакт, предварительно скрутить их.

3. Нажать на рычат (рис. 3). 
4. Заправить провод в указанное место (рис. 4). 
5. Отпустить рычаг, зафиксировав провод между рычагом и контактом. 
6. Провести провод по специальным пазам (рис. 5, рис. 6). 
7. Повторить процедуру для необходимого числа контактов. 
2.3. Техническое обслуживание и проверка технического состояния

При обслуживании системы пожарной сигнализации регулярно, не реже одного раза в шесть месяцев, продуть извещатели воздухом в течение 1 мин со всех сторон оптической системы, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 0,5–2 кг/см2. 

После этого проверить работу извещателей в системе пожарной сигнализации для чего:

· Нажать на кнопку и удерживать до срабатывания извещателя (до 10 сек.) или использовать тестовый аэрозоль;

· проконтролировать срабатывание извещателя по постоянному свечению его светодиодного индикатора и по приему  сигнала “Пожар” приемно-контрольным устройством.

ВНИМАНИЕ! Очистка оптической системы извещателя и ремонт со вскрытием пломбы может осуществляться специализированными организациями при условии приобретения специального стендового оборудования и методик завода–изготовителя. 

[image: image10.jpg]0J10B

IPOB:

Po3serka ¢ Ge3BHHTOBBIM KpCIUICHHEM





[image: image11.jpg]Pucynok 2 — Monraxnas cxema

Puc. 6

Puc. 5





2.4. Указание мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током извещатель относится к III классу по ГОСТ 12.2.007.0–75. Электрическое питание извещателя осуществляется низковольтным напряжением до 28 В постоянного тока, и при работе с ним отсутствует опасность поражения электрическим током.  При установке, замене и снятии извещателей необходимо соблюдать меры безопасности по требованиям: «Требования техники безопасности работ на высоте» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
3  УПАКОВКА

Упаковка извещателей в количестве до 20 шт. в единице тары выполняется в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

Извещатель относится к группе III–I, вариант упаковки извещателя ВУ–5 по ГОСТ 9.014–78.
4  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Извещатель хранить в упаковке завода–изготовителя в закрытых помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150–69.

Извещатель транспортируется в упаковке завода–изготовителя всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температуре от минус 50°С до плюс 50°С, и относительной влажности воздуха до 98% при 35°С.

Расстановка и крепление ящиков с извещателями в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

