КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ

И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Паспорт

002-КПСнг(А)-FRLS -2021

2021

Изготовитель: ООО «СПК», 410010, г. Саратов, ул. Техническая, д. 16А/5, Тел.: 8(8452) 650-350

Основные сведения:

Наименование изделия: Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации, марка КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,20 ,   ТУ 27.32.13-002-33757439-2021

Назначение изделия:

Кабель предназначен для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты и пожарной сигнализации, в системах оповещения и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения, противодымной защиты и в других системах жизнеобеспечения, а так же в системах распределенного сбора и передачи данных, применяюших стандарты RS-485 по ГОСТ Р ИСО 8482-93, EIA RS-485 (TIA/EIA-485-A), Profibus, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара при номинальном (рабочем) напряжении не более 300 В переменного тока частотой 50 Гц, при температуре окружающей среды от минус 40 ˚С до плюс 70 ˚С, а так же при относительной влажности воздуха 98 % при температуре окружающей среды до плюс 35 ˚С.

Технические данные:

Основные технические характеристики кабеля приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Марка: Материал ТПЖ, мм: Диаметр ТПЖ, мм: Материал изоляции: Толщина изоляции, мм: Шаг скрутки изолированных ТПЖ в паре, мм: Материал оболочки: Толщина оболочки, мм: Цвет оболочки: Рабочее напряжение, В: Испытательное напряжение, В: Сопротивление ТПЖ, Ом: Сопротивление изоляции, Мом: Емкость, нФ/км: Коэффициент затухания, дБ: Температурный диапазон, С0: | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,20 медь 0,5 керамообразующая резина не менее 0,4 не более 100 из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением не менее 0,5 оранжевый не более 300 1000 88,8 100 55 2 -40;+70 |
| --- | --- |

Комплектность:

В комплект поставки должен входить: Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации, марка КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,20 – 1 шт.

Свидетельство о приемке:

Кабель «КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,20» ТУ 27.32.13-002-33757439-2021  признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления____________

ОТК_______________

подпись, печать

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие кабеля требованиям ТУ 27.32.13 – 002-33757439 – 2021 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, монтажа и хранения.

Гарантийный  срок эксплуатации - 5 лет.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев - с даты изготовления.

Инструкции по монтажу:

Сотрудники, которые принимают участие в монтаже и испытании кабеля, должны быть надлежащим образом

обучены всем необходимым методам работы. Установка

должна осуществляться под наблюдением квалифицированного

специалиста.

Предупреждение:

Все сети электропитания необходимо обесточить перед монтажом или обслуживанием.

Транспортирование и хранение:

Транспортирование и хранение кабеля в соответствии с ГОСТ 18690-82.

Условия транспортирования и хранения кабеля в части воздействия климатических факторов внешней среды – ОЖ3 по ГОСТ 15150-69.