| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания постоянного тока, В |  | от 10,2 до 28,4 |
| Ток потребления в дежурном режиме, среднее значение, мА | при напряжении питания 12 В | 60 |
|  | при напряжении питания 24 В | 35 |
| Ток потребления в тревожном режиме, максимальное значение, мА | при напряжении питания 12 В | 120 |
|  | при напряжении питания 24 В | 65 |
| Количество входов питания |  | 2 |
| Питание часов реального времени |  | элемент CR2032 |
| Время автономной работы часов реального времени, лет |  | 5 |
| Линия связи для подключения блоков ИСО "Орион" | интерфейс | RS-485 |
|  | тип | одиночная линия |
|  | длина линии, м, не более | 3000 |
|  | количество подключаемых блоков, не более | 127 |
| Линия связи для подключения компьютера | интерфейс | RS-232 |
|  | тип | одиночная линия |
|  | длина линии, м, не более | 20 |
| Жидкокристаллический индикатор |  | 2 строки х 16 символов |
| Количество контролируемых элементов (входов, выходов), не более |  | 2048 |
| Количество разделов (защищаемых зон), не более |  | 511 |
| Количество групп разделов, не более |  | 128 |
| Количество выходов, управляемых стандартными программами, не более |  | 256 |
| Количество элементов, управляемых сценарием, не более |  | 255 |
| Количество сценариев управления, не более |  | 255 (меньше для сложных сценариев) |
| Количество кодов пользователей, не более |  | 2047 |
| Объём журнала событий, не менее |  | 32000 |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 |  | IP30 (при креплении на стену) |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 |  | категория размещения 4 |
| Устойчивость к вибрации: | диапазон частот, Гц | 1-35 |
|  | максимальное ускорение, g | 0,5 |
| Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 |  | О4 |
| Диапазон рабочих температур, °С |  | от минус 10 до + 55 |
| Относительная влажность воздуха, % (при + 40 °С) |  | 93 |
| Средняя наработка прибора на отказ, не менее, ч |  | 80000 |
| Вероятность безотказной работы за 1000 ч |  | 0,98758 |
| Средний срок службы, лет |  | 10 |
| Масса прибора, кг |  | не более 0,3 |
| Габаритные размеры прибора, мм |  | 140×114×25 |
| Тип подключения к прибору |  | клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм |
| Способ монтажа |  | настенный навесной |