	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Порог срабатывание на CO
	40 ppm

	Температура срабатывания
	+54...+65 °С

	Тип извещателя
	пороговый, безадресный

	Напряжение питания
	от 9 до 30 В

	Потребляемый ток

	– в дежурном режиме
	0,1 мА

	– в режиме "Пожар"
	25 мА

	Диапазон рабочих температур
	от минус 30 до +55 °С

	Время готовности, с
	не более 60 с

	Относительная влажность
	до 93%

	Степень защиты оболочки
	IP41

	Масса
	не более 0,2 кг

	Температура транспортировки и хранения
	от минус 30 до +50 °С

	Средний срок службы
	10 лет

	Габариты

	– диаметр
	не более 100 мм

	– высота
	не более 47 мм

	Средний срок службы
	10 лет

	Тип монтажа
	потолочный
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