| Напряжение в сети, В |  | 150-250 |
| --- | --- | --- |
| Выходное напряжение, В | при питании от сети | 13,6±0,6 |
|  | при питании от АБ | 10…13,6 |
| Номинальный выходной ток, А |  | 3 |
| Максимальный выходной ток, А (2 мин) |  | 4 |
| Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более |  | 120 |
| Резервный источник питания – аккумуляторная батарея 12 В (свинцово-кислотная) |  | 17 А*ч (1 шт.) * |
| Наличие звукового сигнализатора |  | + |
| Количество индикаторов |  | 3 |
| Наличие выхода «Авария сети» (открытый коллектор «ОК») |  | + |
| Контроль напряжения АБ, индикация заряда |  | + |
| Защита от превышения выходного напряжения |  | + |
| Подключение РИП (сечение провода мм2): |  |  |
| К сети |  | 0,75…2,5 |
| К нагрузке |  | 0,5…2,5 |
| Диапазон рабочих температур |  | от минус 10 до + 40 °C |
| Относительная влажность |  | до 90% при +25 °C |
| Корпус |  | Пластик IP30 |
| Габариты, мм |  | 230х320х110 |
| Масса без АБ, кг, не более |  | 1,5 |
| Тип монтажа |  | Настенный, навесной |

* - Возможность подключения дополнительных батарей 12В,17Ач-2шт., размещаемых в Бокс-12 исп.0