	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Диапазон рабочих температур
	от минус 30 до +55°C

	Точность измерения температуры
	±1,5°C

	Потребляемый извещателем ток
	не более 0,5 мА

	Время технической готовности извещателя
	не более 60 с

	Температура срабатывания
	От +54 до +65°C

	Относительная влажность
	до 93% при +40°C

	Степень защиты корпуса
	IР41

	Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой
	диаметр 100 мм высота 47 мм

	Масса
	не более 0,2 кг

	Средний срок службы
	10 лет

	Программирование извещателя
	программа UProg.exe

	Тип монтажа
	потолочный
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